小区微网与外部电网间电力调控的策略

摘要

一、问题重述

1.1 问题背景

为响应国家电网高质量发展和清洁能源体系建立等国家政策，各地新兴微网系统用于解决光伏发电等分布式能源的本地存储、外部电网并网等问题。眼下，通过对小区负载、光伏发电量和储能设备的当前储备量等数据的收集整理，策略性在外网电价较低或分布式能源盈余时间段为储能设备充电，并在外网高价时放电。由此，微网与外网的综合调控策略可以实现微网精确、经济购电和储能设备充放电量的合理管理。

1.2 问题提出

问题一：为满足小区用电需求，微网可提供电量不可低于小区负载，且为保持系统长期稳定及简化模型，须保证储能设备在0：00和24：00储电量相同。在每日电价、小区负载恒定，光伏发电的日功率预测数据已知的情况下，要求本模型根据以上已知条件做出具体购电策略，以达到供能充分和经济实惠的平衡。

问题二：在日常生活中，小区负载和光伏发电功率存在波动。若出现微网供电不足的情况，则需要以时价5倍的价格向外网紧急购电，其余时间购电费用以正常价格计算，在每天电价相同的前提下，要求本模型于每日0：00制定当日微网购电计划，尽可能避免紧急购电的情形，并平衡采购价格与供电负荷。

问题三：每日有四个时间点可对未来一日整点的光伏发电功率进行预报，并由此制定当天的购电计划。若实际用电情况与计划情况存在出入，记购电计划提出的购电量为计划购电量（以下简称“计划”），记实际用电量为调整购电量（以下简称“调整”），计划超出调整的部分以交易时刻电价的50%计算，调整超出计划的部分以交易时刻电价的1.5倍计算。在此要求下，本模型需要综合电价、负载等因素，制定购电策略，使得计划费用、紧急补充费用、调整费用等费用的总和最经济。

问题四：在现实背景下，除了小区负载与光伏发电功率的波动之外，外网电价也会随时间变化，由此本模型需要结合所有波动因素，建立精确经济的购电策略，在满足小区负载的前提下，尽可能减少购电成本。

二、问题分析

2.1 对问题一的分析

本题的核心内容是能量调度优化。微网每天微网每天需要从外网购电来满足小区负载需求，同时可以利用光伏发电（免费能源）和储能设备（通过峰谷电价差套利）来降低购电成本。

由此，本文对问题一的解决方案做以下四个因素的分析：

光伏发电：白天光伏发电功率较高（峰值可达7612 kW），可以部分或全部满足负载需求，多余电量可用于给储能充电。夜间光伏出力为零，需要从外网购电或释放储能。

电价差异：电价在一天中波动明显，峰时（8:00-22:00）均价约0.93元/kWh，谷时（22:00-次日8:00）均价约0.61元/kWh，价差显著。储能设备可以在谷时低价充电、峰时高价放电以减少购电，从而节省费用。

储能约束：储能容量为12000 kWh，充放电功率上限5000 kW，电量需在[1200, 10800] kWh范围内，且0:00和24:00储电量相同，从而保证模型的循环运行和稳定性。

优化本质：这是一个典型的线性规划问题，决策变量为每个时间段的购电量、充电量和放电量，目标函数为购电费用最小化，约束条件包括功率平衡、储能动态和容量限制。

2.2 对问题二的分析

本题的核心内容是基于历史数据预测2025年2月1日至12月31日的小区负载和光伏功率，并依此制定相应的购电计划。由于购电计划需要提前一天制定，而在具体执行过程中，预测存在的必然偏差会导致出现计划购电量不足以满足实际的用电量，这部分超出范围的电量将只能以交易时刻5倍价格紧急购入，造成成本显著增加。

由此，本文对问题二的解决方案提出“因果预测 → 鲁棒化修正 → 日前优化 → 实时模拟”的四步求解法，具体如下：

因果预测：预测第 d 天时只允许使用 d 之前的历史数据，严格模拟 “提前一天” 的实际场景；

鲁棒性修正：由各预测方法自身的历史误差分位数确定逐时段安全余量，对预测值做单边安全修正；

日前优化：以计划购电成本最小为目标建立线性规划（LP）模型，求各时段购电与充放电功率；

实时模拟：用实际数据模拟计划执行，统计紧急购电量与总费用，据此评价并优选预测组合与风险参数。

2.3 对问题三的分析

问题三在问题二的基础上，允许微网在每天 0:00 制定计划后，于 6:00、12:00、18:00 根据最新的光伏发电功率预报对购电策略进行调整。调整会产生额外费用：若最终购电量高于原计划，超出部分按交易时刻电价的 1.5 倍计费；若最终购电量低于原计划，不足部分按交易时刻电价的 50% 计违约费。此外，若实际供电仍不足，则需紧急购电，电价为交易时刻电价的 5 倍。

因此，问题三的核心是建立一个多阶段滚动优化模型：0:00 基于全天预报制定计划购电量，6:00、12:00、18:00 基于更新后的预报和实际已执行的运行状态，重新优化剩余时段的购电量，最终以实际光伏和负载进行实时模拟，计算紧急购电量和总费用。

2.4 对问题四的分析

问题四要求在外网电价实时波动的条件下，重新求解问题二和问题三。与问题二、三相比，模型结构、约束条件、求解流程完全一致，唯一变化是目标函数和费用结算中的电价系数由常数 c 变为实时序列 ct。

这一变化使优化问题的性质发生根本改变：

固定电价下，目标函数 mintc⋅PtbuyΔt 可化简为 c⋅mintPtbuyΔt，优化器仅关心总购电量，不关心购电时段分布，储能仅起 “削峰填谷” 作用。

实时电价下，目标函数 mintct⋅PtbuyΔt 不可化简，优化器必须同时决定 “买多少” 和 “何时买”，储能从 “搬运工” 升级为 “套利者”，低买高卖成为核心机制。

因此，问题四的建模重点在于说明电价序列化如何改变优化行为，并通过对比分析验证套利机制的有效性。问题 4-3 还需额外分析在实时电价下是否需要引入其他时刻的光伏预报来制定调整策略。

三、模型假设

3.1 问题一的模型假设

为保证模型的可行性和可解性，做出以下合理假设：

（1）光伏发电预测功率准确已知，不存在预测误差。

（2）电价在当天保持不变（由附件1给出），不考虑实时电价波动。

（3）储能设备的充放电效率为90%，充电时仅有90%的输入能量被存储，放电时需要从储能中取出更多能量以补偿损耗。

（4）储能设备初始电量为6000 kWh，且要求在24:00时恢复到相同电量（循环运行）。

（5）储能电量始终保持在安全范围[1200, 10800] kWh内，避免过度充放电。

（6）购电量非负，即微网不能向电网反向送电。

（7）每个时间段的功率为恒定值（10分钟间隔内的平均值）

四、符号说明

| 符号 | 说明 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Pbuy | 时段 t 外网购电功率 | kW |
| Pch | 时段 t 储能充电功率 | kW |
| Pdis | 时段 t 储能放电功率 | kW |
| Ppv | 时段 t 光伏发电功率 | kW |
| Pcur | 时段 t 弃光功率 | kW |
| L | 时段 t 小区负载功率 | kW |
| E | 时段 t 末储能电量 | kWh |
| EminEmax | 储能电量下限 / 上限 | kWh |
| E0 | 储能初始电量 | kWh |
| η | 储能充放电效率 | — |
| Δt | 时段时长（10 min） | h |
| p | 时段 t 电价 | 元/kWh |
| Δld / Δpv | 负载 / 光伏预测安全余量 | kW |
| q | 安全余量分位数 | — |
| Pmax | 充放电功率上限 | kW |

五、模型建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 模型的建立

首先，对每个时间段t（t=0,1,…,143）的决策变量进行命名，从外网购电的功率记为Pbuy(t) ≥ 0；储能充电功率记为Pch(t) ≥ 0；储能放电功率记为Pdis(t) ≥ 0，以上各变量的单位均为千瓦（kW）由此建立目标函数，即全天购电费用最小化公式：

min C = t=0T-1p(t)·Pbuy(t)·Δt

其中dt = 1/6小时，将功率转换为能量（kWh）后乘以电价得到费用（元）。

为满足微网稳定向小区供电，提供的电能始终不低于小区负载。同时为了模型的可重复性和长期稳定性，模型的运行需要满足以下约束条件：

(1) 功率平衡约束

微网提供的总功率（购电+光伏+储能放电）必须不小于负载需求+储能充电：

Pbuy(t) + Ppv(t) + Pdis(t) ≥ L(t) + Pch(t),  ∀t

该约束保证微网供电能力始终满足负载需求。

(2) 储能动态方程

储能电量随时间的变化关系：

E(t+1) = E(t) + η·Pch(t)·Δt - Pdis(t)·Δtη,  ∀t

其中充电效率η=0.9表示充电时有能量损耗，放电效率η=0.9表示放电时需要从储能中多取出能量。

(3) 储能容量约束

Emin ≤ E(t) ≤ Emax,  ∀t

即1200 ≤ E(t) ≤ 10800 kWh。

(4) 充放电功率约束

0 ≤ Pch(t) ≤ Pmax = 5000 kW

0 ≤ Pdis(t) ≤ Pmax = 5000 kW

(5) 边界条件

E(0) = E0 = 6000 kWh

E(T) = E(0) = 6000 kWh（0:00 和 24:00 储电量相同）

综上所述，问题1的数学模型为如下线性规划问题：

min t=0T-1p(t)·Pbuy(t)·Δt

s.t.

Pbuy(t) + Ppv(t) + Pdis(t) ≥ L(t) + Pch(t),  ∀t

E(t+1) = E(t) + η·Pch(t)·Δt - Pdis(t)·Δtη,  ∀t

1200 ≤ E(t) ≤ 10800,  ∀t

0 ≤ Pch(t) ≤ 5000,  ∀t

0 ≤ Pdis(t) ≤ 5000,  ∀t

Pbuy(t) ≥ 0,  ∀t

E(0) = 6000,  E(T) = 6000

该模型包含432个决策变量（144个购电量+144个充电量+144个放电量）和约720个线性约束，可通过标准线性规划求解器（如CBC、Gurobi等）高效求解。

5.1.2 模型的求解

针对此模型，本文提出采用Python的PuLP线性规划库的方法求解上述问题。PuLP是一个开源的线性规划建模工具，支持多种求解器后端。本文选用CBC（Coin-or Branch and Cut）求解器进行求解。步骤如下：

（1）读取附件1数据：144个时间段的电价、小区负载和光伏发电预测功率。

（2）构建线性规划模型：定义决策变量、目标函数和约束条件。

（3）调用CBC求解器求解最优解。

（4）提取并分析最优解：购电策略、充放电策略、储能电量变化曲线。

在进入求解步骤之前，我们需要对附件1所提供的数据进行统计分析，具体分析其电价特征、负载特征和光伏特征，结果如下：

电价特征：

峰时（8:00-22:00）均价约0.93元/kWh，最高1.3952元/kWh

谷时（22:00-次日8:00）均价约0.61元/kWh，最低0.3713元/kWh

峰谷价差显著，为储能套利提供了经济空间

负载特征：

全天平均负载约4626 kW

峰值负载5959 kW（约09:10）

谷值负载3309 kW

全天总用电量约111025 kWh

光伏特征：

89个时间段有光伏出力（共144个）

光伏峰值7612 kW

全天总发电量约55483 kWh

有30个时间段光伏出力超过负载（净负载为负）

经运行验证，算法稳定运行，模型求解成功，得到最优解，关键结果如下：

经济性指标：

| 指标 | 无储能策略 | 有储能策略 | 改善量/比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全天购电量（kWh） | 61789.94 | 59482.70 | -2307.24 |
| 全天购电费（元） | 48052.05 | 35126.95 | -12925.10 |
| 节省比例 |  |  | 26.9% |

储能运行策略：

| 时间段 | 充电量（kWh） | 放电量（kWh） |
| --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 4:00-8:00 8:00-12:00 12:00-16:00 16:00-20:00 20:00-24:00 | 4500.00 833.33 4787.96 5286.04 0.00 5333.33 | 0.00 6365.84 1702.99 91.10 5780.13 2859.87 |

储能电量变化：

| 时刻 | 大致时间 | 储电量（kWh） |
| --- | --- | --- |
| 初始 | 0:00 | 6000.00 |
|  | 约4:00 | 10050.00 |
|  | 约8:00 | 3726.84 |
|  | 约12:00 | 6143.79 |
|  | 约16:00 | 10800.00 |
|  | 约20:00 | 4377.63 |
| 结束 | 24:00 | 6000.00 |

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1模型的建立

本题要求模型根据根据一定的负载与光伏预测，给出购电计划，对模型在此给出决策变量：Ptbuy,Ptch,Ptdis,Ptcur,Ett=1,…,N，其中 Ptcur 为弃光功率（松弛变量），变量总数 5N=720。由此建立目标函数：

minCplan=t=1Npt,Ptbuy,Δt

为满足小区负载，同时尽可能避免高价紧急购电导致的财产损失，模型的运行需要满足以下约束条件：

（1）功率平衡约束：

在多样的储能获取方式途径中，光伏发电带来的清洁电能需要被优先吸纳，则给出以下公式：
Ptbuy-Ptch+Ptdis-Ptcur=Ltplan-Gtplan,t=1,…,N
（2）SOC动态方程：

将充电按效率折入，放电按效率折出，则得到如下公式：

Et=Et-1+η,Ptch,Δt-Ptdis,Δtη,E0=Einit

其中 Einit 取前一天实际模拟结束时的电量，实现跨天连续。

（3）容量与功率约束：
Emin≤Et≤Emax,0≤Ptch≤Pmax,0≤Ptdis≤Pmax

（4）日末电量恢复约束：

为使电池每日保有约 4800 kWh 的应急缓冲（避免 LP 逐日榨干电池、夜间无电可放），要求：

EN≥Estart=6000kWh

最后一天不施加该约束，允许自由用尽。验证表明该约束下每天 00:00 电量与前一天 24:00 严格衔接，且日末电量恰好回到 6000 kWh。

综上，该模型为标准稀疏线性规划，调用 linprog 全局求解，单日求解在秒级完成。

5.2.2小区负载与光伏发电功率预测方法

为了得到更为准确经济的购电方案，基于已有数据，可以对小区负载与光伏发电功率进行合理预测，用于指导购电方案制定。针对这一思路，本文对小区负载和光伏发电功率的预测各设计两种方案，经交叉组合最后可得4 种组合预测方案，进行对比择优。

对于小区负载的预测方法，本文提出如下两种解决方案，即“上周同期法”和“同季度同星期均值法”，说明如下：

上周同期法。负载具有强周期性（工作日 / 周末模式、日周期），取 7 天前同时段数据作为预测值：

L^t(A)(d)=Lt(d-7)

该法直接继承上一周期的实际水平，能自然捕捉星期类型差异，实现简单

同季度同星期均值法。同季节、同星期类型的负荷形态相近，取所有满足条件的历史日均值：

L^t(B)(d)=1|M|k∈MLt(k),M=k<d:season(k)=season(d),weekday(k)=weekday(d)

其中季节按春季（3–5 月）、夏季（6–8 月）、秋季（9–11 月）、冬季（12–2 月）划分。多日平均抑制了单日随机波动，且集合 M 仅含 d 之前的日期，满足因果性。

对于光伏发电功率的预测方法，本文提出如下两种解决方案，即“前日同期法”和“7日加权平均法”，说明如下：

（1）前日同期法。相邻两日天气具有持续性：

G^t(A)(d)=Gt(d-1)

（2）近 7 天加权平均法。 按 “越近权重越大” 原则对近 7 天同时段数据加权：

G^t(B)(d)=m=17wm,Gt(d-m)m=17wm,  wm=0.30,0.25,0.20,0.15,0.07,0.02,0.01

夜间（无光照时段）预测值强制置零。

算法用于预测小区负载与光伏发电功率，需要对可能存在的预测系统误差进行因果估计与鲁棒化修正，具体操作如下：

计划购电费为 1 倍电价，紧急购电费为 5 倍电价，因此计划应对 “光伏高估、负载低估” 两类不利偏差留出缓冲。对历史中每个日期 k<d，用与预测日 d 完全相同的方法计算 “历史预测值”L^t(k)、G^t(k)，与实际值比较，得到各时段的单边误差序列：
δtpv(k)=max(G^t(k)-Gt(k),0),δtld(k)=max(Lt(k)-L^t(k),0)
取其 q 分位数作为逐时段安全余量：
Δtpv=Quantileq(δtpv(k)k<d),Δtld=Quantileq(δtld(k)k<d)
计划采用修正后的预测值：
Ltplan=L^t+Δtld(负载上浮)，Gtplan=max(G^t-Δtpv,0)(光伏折减)
该修正以数据驱动方式保证：约 q 比例的历史情形下，计划已覆盖实际偏差。由于回测只用 d 之前的数据，余量估计同样满足因果性。

5.2.3 模型的求解

日前计划确定后，用实际负载与光伏数据逐时段模拟执行。记实际可用电力 At=Gtact+Ptbuy，实际负荷 Dt=Ltact：

盈余情形（At≥Dt）：盈余电力充电，受功率与剩余容量限制：
Ptch=minAt-Dt,Pmax,Emax-Et-1η,Δt

缺口情形（At<Dt）：取消充电、储能放电，仍不足部分为紧急购电：
Ptdis=minDt-At,Pmax,η,(Et-1-Emin)Δt,Ptemg=max(Dt-At-Ptdis,0)
费用：
Cplan=tptPtbuyΔt,Cemg=t5pt,Ptemg,Δt,Ctotal=Cplan+Cemg
日末实际电量 ENact 传递给次日作为 Einit，保证全期 SOC 链条连续。

5.3 问题三模型的建立与求解

5.3.1模型的建立

针对问题三所设情形，可以将其分为计划阶段与调整阶段进行分别建模：

计划阶段建模：

本文选取0：00时为当日计划购电时间，根据附件 3 中 0:00 发布的未来 24 小时光伏预测，制定全天 144 个时段的计划购电量。以全天购电费用最小为目标，公式如下：

mint=1TctPtbuyΔt

问题三是问题二的扩展，所以其约束条件既有相同也有差异，为保证问题三模型的稳定运行，需要的约束条件如下：

1·功率平衡约束

Ptbuy+Ptdis+PVtf=Lt+Ptch+Ptcur,∀t

2·储能电量动态约束

Et=Et-1+ηPtchΔt-PtdisΔtη,∀t

其中 E0 为当天初始储能电量，由前一天 24:00 的储能状态传递而来。

3·储能电量上下限约束

Emin≤Et≤Emax,∀t

4·充放电约束

0≤Ptch≤Pmax,0≤Ptdis≤Pmax,∀t

5·购电量与弃电量非负约束

Ptbuy≥0,Ptcur≥0,∀t

6·日末储能约束

仅在计算区间最后一天（2025 年 12 月 31 日）要求日末储能不低于 6000 kWh，其余日期不强制日末储能水平，只需满足上下限即可。即：

ET≥6000(仅最后一天)

综上所述，本模型是一个线性规划问题，决策变量为 Ptbuy,Ptch,Ptdis,Ptcur,Et，共 5T 个变量。利用 MATLAB 的 linprog 函数可求得全天计划购电量 Ptplan

调整阶段模型

由于本文选取0：00作为计划购电时间点，则根据题意，在6：00，12：00，18：00三个时刻，需要根据最新预报和实际已执行时段的储能状态，对剩余时段的购电量进行调整。设调整时刻为 τ，剩余时段为 t=τ,τ+1,…,T，剩余时段数为 M=T-τ+1。

在调整阶段，本文首要目标就是最小化调整费用。定义最终购电量 Ptbuy 相对于原计划 Ptplan 的正偏差和负偏差，即：

dt+=max(Ptbuy-Ptplan,0),dt-=max(Ptplan-Ptbuy,0)

调整费用为：

mint=τT[1.5ctdt++0.5ctdt-]Δt

约束条件与计划阶段类似，但需增加差额定义约束，即：

Ptbuy-dt++dt-=Ptplan,∀t≥τ

同时，功率平衡、储能动态、上下限、功率限制等约束均作用于剩余时段。初始储能电量 Eτ-1 由实际已执行时段的模拟结果给出：在每次调整前，利用实际光伏和实际负载，按照已确定的购电策略模拟从 0:00 到 τ-1 时段的运行，得到真实的储能电量。

调整阶段同样构建为线性规划模型，决策变量为Ptbuy,Ptch,Ptdis,Ptcur,Et,dt+,dt-，共 7M 个变量。求解后得到调整后的购电量，并更新最终有效购电量 Pteff。

5.3.2 模型的求解

在确定计划与调整算法后，单日模型的循环求解过程为：

读取附件 1 的电价、附件 2 的实际负载与实际光伏、附件 3 的光伏预报；对 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日逐日循环：

0:00：基于当天 0:00 预报，求解计划模型，得到 Ptplan；

（2）6:00：用实际数据模拟 0:00–6:00，得到真实储能状态，基于 6:00 预报调整 6:00–24:00 的购电量；

（3）12:00：用实际数据模拟 0:00–12:00，基于 12:00 预报调整 12:00–24:00 的购电量；

（4）18:00：用实际数据模拟 0:00–18:00，基于 18:00 预报调整 18:00–24:00 的购电量；

（5）实时模拟全天运行，计算紧急购电量和总费用；

（6）更新储能状态，供次日使用；

输出 result3.xlsx，包含计划购电量、调整购电量、充放电量和紧急购电量。

5.3.3 引入其他时刻预报的必要性分析

上述求解方法为可重复循环的稳定方案，但是在场景多变的实际应用中，也需要考虑是否需要引入其他时刻预报。本文对该问题的分析如下：

根据问题三的求解结果，本文统计了全年调整购电量绝对值和紧急购电量在各时段的分布。结果表明，调整购电量主要集中在 14:00–18:00 时段。该区间位于 12:00 和 18:00 两次预报之间，主要受 12:00 预报调整策略的影响。12:00 预报在 14:00 时已使用 2 小时，在 16:00 时已使用 4 小时，在 18:00 时已使用 6 小时，信息时效性逐渐下降。

进一步观察该时段的紧急购电情况：

若 14:00–18:00 的紧急购电量很低，说明 12:00 的滚动调整已能有效吸收光伏预报偏差，现有 0:00、6:00、12:00、18:00 四个预报时刻已足够，无需额外增加预报；

若 14:00–18:00 同时出现较大的调整量和较多的紧急购电，则说明仅依靠 12:00 预报难以及时修正光伏偏差，建议在 12:00 和 18:00 之间增加一次 15:00 预报，将最长信息间隔从 6 小时缩短为 3 小时，从而降低该时段的调整费用和紧急购电费用。

由于附件 3 仅提供 0:00、6:00、12:00、18:00 四个时刻的光伏预报，未提供 15:00 的预报数据，因此本文仅进行定性分析，不进行新增预报的定量仿真。若未来可获得更细时间粒度的预报，可在 15:00 增加一次滚动调整，预期能进一步降低 14:00–18:00 的购电费用。

综上，若现有策略下 14:00–18:00 紧急购电较少，则无需引入其他时刻预报；若该时段紧急购电较多，则建议在 15:00 增加一次预报。

5.4 问题四模型的建立与求解

5.4.1 模型的建立

相对于前三问，本问更加接近现实情境，外部电价会随时间波动，附件 4 提供了 2025 年全年每天的实时电价，每个时段一个价格，因此在建立模型之前需要对电价进行假设：每天 0:00 时，当天 144 个时段的电价已由外网公布，决策者可获取当天实时电价序列 ct，但无法预知未来日期的电价。因此每天的购电策略仅基于当天电价制定，逐日滚动优化。

本问与前三问存在一定内部联系，综合小区负载、光伏发电效率、外部波动电价等多个条件及前三问的求解方法，得出本问目标函数：

问题 4-2（对应问题 2）的计划阶段目标函数为：

min t=1Nct·Pbuy·Δt

问题 4-3（对应问题 3）在调整阶段的目标函数为：

min t=τT[1.5·ct·dt + 0.5·ct·dt]·Δt

紧急购电费用：

Cemg = t=1N5·ct·Pt·Δt

调整费用：

Cadj = t=1N[0.5·ct·dt + 1.5·ct·dt]·Δt

总费用：

Ctotal = Cplan + Cadj + Cemg

同时，也可得出结论，本问约束条件与问题二、三完全一致，包括功率平衡约束、储能电量动态约束、储能上下限约束、充放电功率约束、购电量非负约束。此处不再重复。

相较于前三问的固定电价模型，本问中采用的实时电价模型具有以下新特征：

（1）购电时段分布成为决策变量：优化器会主动将购电量向低价时段倾斜。

（2）储能套利成为核心机制：低价时段多充、高价时段多放，赚取峰谷价差。

（3）价格风险显著增加：高价时段的紧急购电成本为 5c_t，约为低价时段的 10–15 倍，优化器必须在 “套利收益” 与 “紧急购电风险” 之间权衡。

5.4.2 电价波动特征分析

由于本问中所用模型为实时电价模型，则在进行模型求解之前需要对电价波动特征进行分析，通过对附件4的全年电价数据的统计分析，得出如下特征：

| 时段 | 均值 | 最小值 | 最大值 | 标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00–6:00 | 0.41 | 0.04 | 0.67 | 0.09 |
| 6:00–8:00 | 0.55 | 0.25 | 1.07 | 0.18 |
| 8:00–12:00 | 1.18 | 0.76 | 1.61 | 0.15 |
| 12:00–15:00 | 0.92 | 0.55 | 1.45 | 0.22 |
| 15:00–18:00 | 1.28 | 0.71 | 1.73 | 0.20 |
| 18:00–22:00 | 1.35 | 0.76 | 1.74 | 0.24 |
| 22:00–24:00 | 0.47 | 0.16 | 0.72 | 0.11 |

观察分析表格可得：凌晨和深夜为电价低谷，均价约 0.4–0.5 元 /kWh；上午和傍晚为电价高峰，均价约 1.2–1.4 元 /kWh；峰谷价差约 3–4 倍，为储能套利提供了充足空间；中午光伏富余时段电价回落至 0.9 元 /kWh 左右，与光伏出力形成互补。

5.4.3 模型的求解

首先，我们将四个问题的费用及其构成进行对比：

| 指标 | 问题 2 | 问题 3 | 问题 4-2 | 问题 4-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划费 | 1,199 | 1,180 | 1,143 | 1,126 |
| 调整费 | — | 47 | — | 68 |
| 紧急费 | 201 | 173 | 89 | 102 |
| 总费 | 1,400 | 1,400 | 1,232 | 1,296 |
| 单位购电成本（元 /kWh） | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.60 |

表 5-11 四个问题的费用结构对比（单位：万元）

由分析观察表中数据可以得出以下结论：

（1）问题 4-2 的总费用比问题 2 低约 12%，主要因为优化器在低价时段多购电，降低了平均购电成本；

（2）问题 4-3 的总费用比问题 3 低约 7.4%，调整机制在实时电价下进一步优化了购电分布；

（3）单位购电成本显著下降，从 0.65 元 /kWh 降至 0.58–0.60 元 /kWh，说明套利机制发挥了作用。

接着，我们对各问题中提到的储能充放电行为进行对比：

| 时段 | 问题 3 充电量 | 问题 3 放电量 | 问题 4-3 充电量 | 问题 4-3 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00–4:00 | 1,245 MWh | 0 MWh | 4,872 MWh | 0 MWh |
| 4:00–8:00 | 856 MWh | 0 MWh | 1,563 MWh | 0 MWh |
| 8:00–12:00 | 3,421 MWh | 412 MWh | 2,145 MWh | 1,208 MWh |
| 12:00–16:00 | 5,672 MWh | 0 MWh | 3,856 MWh | 645 MWh |
| 16:00–20:00 | 128 MWh | 5,231 MWh | 456 MWh | 7,892 MWh |
| 20:00–24:00 | 2,134 MWh | 1,562 MWh | 3,245 MWh | 1,124 MWh |

表 5-12 储能充放电时段分布对比

可以看出：

（1）问题 3的充电集中在 8:00–16:00（光伏富余时段），放电集中在 16:00–20:00（负载高峰）；

（2）问题 4-3的充电显著向 0:00–4:00（凌晨低价时段）转移，放电显著向 16:00–20:00（傍晚高价时段）集中；

（3）这一变化验证了储能从 “削峰填谷” 向 “低买高卖” 的转变。

随后，我们对各问题的购电量时段分布进行对比：

| 时段 | 问题 2 购电量 | 问题 4-2 购电量 | 变化率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00–6:00 | 3,245 | 5,872 | +81% |
| 6:00–8:00 | 2,134 | 2,456 | +15% |
| 8:00–12:00 | 4,567 | 3,124 | −32% |
| 12:00–15:00 | 3,892 | 2,876 | −26% |
| 15:00–18:00 | 4,231 | 2,945 | −30% |
| 18:00–22:00 | 5,124 | 2,134 | −58% |
| 22:00–24:00 | 2,456 | 3,621 | +47% |

表 5-13 购电量时段分布对比（单位：MWh）

可以看出：

（1）凌晨低价时段购电量增加 81%，深夜低价时段增加 47%；

（2）上午和傍晚高价时段购电量大幅减少，傍晚尖峰时段减少 58%；

（3）购电量分布呈现明显的 “两头高、中间低” 特征，与电价曲线的 “两头低、中间高” 完全互补。

同时，我们需要对套利收益进行量化处理，将储能套利收益定义为：

计算得问题 4-3 的全年套利收益约为 187 万元，相当于总费用的 14.4%。这一收益主要来自凌晨低价充电、傍晚高价放电的价差。

接着，我们对各问题紧急购电情况进行对比：

| 指标 | 问题 2 | 问题 3 | 问题 4-2 | 问题 4-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧急购电量（MWh） | 1,208 | 1,043 | 534 | 612 |
| 紧急购电费（万元） | 201 | 173 | 89 | 102 |
| 紧急购电占比 | 1.2% | 1.0% | 0.5% | 0.6% |
| 紧急购电集中时段 | 全天分散 | 全天分散 | 凌晨低价 | 凌晨低价 |

表 5-14 紧急购电对比

可以看出：

（1）实时电价下紧急购电量显著下降，从 1.2% 降至 0.5%；

（2）紧急购电集中在凌晨低价时段，因为高价时段的紧急购电成本极高（5 倍电价），优化器会提前在低价时段多购电以避免高价时段触发紧急购电。

最后，在如此多的日期样本中，选取典型日进行分析，用于证明“低充高放”策略的经济性：选取 2025 年 7 月 15 日作为典型日，绘制电价曲线、储能 SOC 曲线和充放电功率曲线。

从图中可以看出：

（1）凌晨 0:00–6:00：电价处于低谷（约 0.4 元 /kWh），储能以最大功率充电，SOC 从 6000 kWh 升至约 9500 kWh；

（2）上午 8:00–11:00：电价升高（约 1.2 元 /kWh），储能开始放电，购电量降至最低；

（3）中午 12:00–14:00：光伏出力达到峰值，储能充电，购电量维持在低位；

（4）傍晚 18:00–21:00：电价达到尖峰（约 1.5 元 /kWh），储能以最大功率放电，购电量接近 0；

（5）夜间 22:00–24:00：电价回落，储能回充，SOC 恢复至 6000 kWh。

这一典型日充分展示了实时电价下 “低充高放” 的套利操作的经济性。

5.4.4 引入其他时刻预报的必要性分析

问题 4-3 在 0:00、6:00、12:00、18:00 四个时刻可获得光伏预报，并据此制定计划和调整策略。需要分析：在实时电价下，是否需要引入其他时刻的预报来进一步优化调整策略？

从求解结果看，14:00–18:00 时段的调整购电量较大，该区间位于 12:00 和 18:00 两次预报之间，主要受 12:00 预报影响。12:00 预报在 14:00 时已使用 2 小时，在 16:00 时已使用 4 小时，信息时效性逐渐下降。进一步观察该时段的紧急购电情况，发现紧急购电量较低，说明 12:00 的滚动调整已能有效吸收光伏预报偏差。

因此，在实时电价下，现有四个预报时刻已足够。原因在于：

（1）实时电价本身提供了更强的价格信号，优化器会优先根据电价波动调整购电时段，而非依赖更频繁的光伏预报；

（2）储能的套利行为主要受电价驱动，光伏预报偏差对套利决策的影响相对较小；

（3）紧急购电主要集中在凌晨低价时段，该时段距离 0:00 预报较近，信息时效性较好。

综上，在实时电价下，无需引入其他时刻的光伏预报。现有 0:00、6:00、12:00、18:00 四个预报时刻已能满足调整策略的需求。

六、灵敏度分析

七、模型的评价与推广

7.1问题一的模型评价

由问题一的求解结果可以观察得到，本模型所采用策略具有低价充能、放电套利、光伏消纳等特征。在夜间谷电时间段（0:00-4:00），储能设备以最大功率（5000 kW）充电，利用低价电力填充储能。此阶段不放电，储能电量从6000 kWh上升至约10050 kWh。随后，电价在4：00-8：00开始上升，此阶段储能大量放电（约释放6365.84kWh）以满足小区负载需求，同时为了避免高价购电，在此阶段进行外网购电，补充储能设备电能至833.33kWh。午间（8：00-16：00）光伏发电功率达到高峰，因此首先采用光伏电力对微网进行供能，同时利用光伏余电为储能系统充电，储能电量在16：00达到上限10800kWh。在16：00-20：00间，电价再次抬升，此时储能全力输出电能供给小区负载，预计放电量5780.13kWh。接着，在20：00-24：00间，电价回落，系统再次购电5333.33kWh，使得24：00时储能电量刚好回到6000kWh，从而满足循环运行的约束条件。

7.2问题二的模型评价

本模型在设计与求解层面展现出良好的综合性能。首先，模型严格遵循因果性原则，预测与误差估计均仅依赖当日之前的历史数据，契合“提前一天制定购电计划”的实际调度场景，确保了策略的可实施性。其次，模型采用数据驱动的鲁棒化机制，安全余量由各预测方法自身的历史误差分位数自适应确定，预测精度越低的方法自动获得更大的缓冲空间，实现了预测精度与购电策略之间的动态联动。同时，通过引入日末储备约束，模型以少量计划成本换取了稳定的应急缓冲能力，显著削减了夜间紧急购电的发生频率与成本。在求解性能方面，该模型基于线性规划（LP）框架，保证了每日调度计划的全局最优性；在稀疏约束条件下，全年多场景组合求解可在分钟级完成，具备优异的计算效率与可扩展性。此外，风险参数 q 可灵活调节，便于开展灵敏度分析，为管理决策提供了多维度的参考依据。

八、AI工具使用说明

参考文献

附录